Приложение  1

к извещению от  17.10.2024 г.

Техническое задание

на поставку дизельного генератора

Описание объекта закупки

1. Наименование объекта закупки: приобретение дизельного генератора мощностью не менее 100 кВт,  в шумозащитном всепогодном еврокожухе, для нужд ООО «ЭНСИ» (далее – Товар).

2. Требование к качеству Товара:

Поставляемый Товар должен соответствовать государственному стандарту или техническим условиям, принятым для данного вида Товара;

Поставляемый товар должен быть новым товаром не ранее 2024 года выпуска (не бывший в эксплуатации, не восстановленный, не снятый с производства, соответствует требованиям стандартов по качеству, упаковке и маркировке) пригодным к эксплуатации, без каких – либо ограничений (залог, запрет, арест и т. п.), допущенным к свободному обращению на территории Российской Федерации, корпус товара не должен иметь потертостей, царапин, сколов.

Поставляемый Товар должен иметь все необходимые документы, которые передаются Заказчику при поставке Товара. Формы указанной документации должны соответствовать требованиям, предъявляемым нормативными актами к документации подобного типа в РФ.

Качество Товара должно соответствовать действующим нормам и ГОСТам.

ГОСТ Р 53986-2010 (ИСО 8528-3:2005) "Электроагрегаты генераторные переменного тока с приводом от двигателя внутреннего сгорания. Часть 3. Генераторы переменного тока"

ГОСТ Р 53987-2010 Электроагрегаты генераторные переменного тока с приводом от двигателя внутреннего сгорания. Часть 1. Применение, технические характеристики и параметры

ГОСТ 33115-2014 "Установки электрогенераторные с дизельными и газовыми двигателями внутреннего сгорания. Общие технические условия (с Поправкой)"

При наличии обоснованных претензий Заказчика к качеству Товара Поставщик осуществляет своими силами и за свой счёт все необходимые меры по их удовлетворению, в том числе, по урегулированию претензий с изготовителем.

Маркировка, упаковка товара должна соответствовать требованиям нормативно-технической документации, утвержденной в установленном порядке.

В комплект поставки должны входить все необходимые принадлежности для обеспечения работоспособности поставляемого товара.

3. Требования к гарантийному сроку работы/услуги и (или) объему предоставления гарантий их качества:

Срок предоставления гарантии поставщика на поставляемый товар – не менее 12 месяцев с даты подписания документа о приемке или 1000 м/ч (в зависимости от того, что наступит ранее), объем предоставления гарантии - в полном объеме на поставляемый Товар, гарантия предоставляется вместе с товаром. (Данное требование является безусловным к исполнению, и не требует отдельного подтверждения (указания) в составе заявки. Подтверждено условиями проекта договора)

Расходы на обслуживание товара в гарантийный срок несет поставщик в пределах гарантийных обязательств.

| № п/п | Наименование характеристики | Значение характеристики |
| --- | --- | --- |
| Общие сведения |  |  |
| 1 | Наименование Товара | Дизельный генератор (ДГ) |
| 2 | Количество, штука | 1 |
| Характеристика Товара |  |  |
| 3 | Управление | Ручной запуск с электростартера |
| 4 | Техническое исполнение | На раме в шумозащитном кожухе: • Специальная конструкция для минимизации шума генератора • Конструкция из оцинкованной стали дополнительно защищена полиэфирной порошковой краской • Замки и петли из нержавеющей стали с чернением • Смотровое окно панели управления с закрывающейся дверцей • Кнопка аварийного останова установлена на внешней стороне кожуха • Специальные места для подъема и домкрата на опорной раме • Наполнение радиатора осуществляется через съемную водонепроницаемую невыступающую крышку • Звукоизоляция из влагоотталкивающего и негорючего материала |
| 5 | Масса сухого ДГ, кг | Не более 1700 |
| 6 | Длина мм, | Не более 3000 |
| 7 | Ширина мм. | Не более 1200 |
| 8 | Высота мм | Не более 1600 |
| 9 | Род тока | Переменный, трехфазный |
| 10 | Напряжение, В | 400 |
| 11 | Частота тока, Гц | 50 |
| 12 | Степень автоматизации | не менее 1-я (Ручной запуск с кнопки, через электростартер) |
| 13 | Аккумуляторные батареи 60 А.ч., шт | Не менее 1 |
| 14 | Топливный бак, л | не менее 150 |
| 15 | Двигатель в составе ДГ: |  |
| 15.1 | Номинальная мощность, кВт, | не менее 100 |
| 15.2 | Резервная мощность, кВт | не менее 110 |
| 15.3 | Номинальный коэффициент мощности | не менее 0,8 |
| 15.4 | Рабочий объем, л | не менее 6,75 |
| 15.5 | Частота вращения коленчатого вала при максимальной мощности, об/мин | не более 1500 |
| 15.6 | Модификация | Шести цилиндровый, рядный, с воспламенением от сжатия. |
| 15.7 | Тип | Четырехтактный с непосредственным впрыском топлива. |
| 15.8 | Вид топлива | Дизельное |
| 15.9 | Система охлаждения двигателя | Жидкостная, закрытого типа, с принудительной циркуляцией охлаждающей жидкости; оборудована термостатическим устройством для поддержания постоянного теплового режима работы двигателя. |
| 15.10 | Моторесурс двигателя, до капитального ремонта, ч. | Не менее 10000 |
| 16. | Контроллер | Язык интерфейса контроллера русский, Функция задержки запуска, остановки. Возможность запуска от внешнего сигнала. Напряжение, В постоянного тока 8 ~ 35. Контроль давления масла. Контроль напряжения по фазам. Контроль мощности. Контроль напряжения зарядного генератора. Контроль и фиксация количества запусков. Контроль и фиксация наработки моточасов. Контроль и фиксация выработанной мощности |
| 17. | Генератор | Автоматический регулятор напряжения (AVR). Трансформаторы тока. Регулятор напряжения электронный. Тип генератора: синхронный бесщёточный |

Комплектность Дизельного генератора:

- базовый двигатель;

- силовой генератор;

- система управления;

- комплект ЗИП;

- комплект технико-эксплуатационной документации (на русском языке) в 2-х экземплярах.

- 4. Условия поставки товара:.

- Поставщик обязан обеспечить упаковку Товара, отвечающую требованиям технических регламентов, документов, разрабатываемых и применяемых в национальной системе стандартизации, технических условий, способную предотвратить повреждение и (или) порчу Товара во время перевозки к месту доставки, погрузочно-разгрузочных работ и обеспечивающую его годность к эксплуатации. Поставщик поставляет товар Заказчику собственным транспортом или с привлечением транспорта третьих лиц за свой счет. Все виды погрузо-разгрузочных работ, включая работы с применением грузоподъемных средств, осуществляются Поставщиком собственными техническими средствами или за свой счет. Поставщик обязан поставить товар, подготовленный к эксплуатации (Поставщик обязан залить масло, антифриз и дизельное топливо в количестве достаточном для первоначального запуска).

- 5. Место поставки: Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Ставропольская, д. 3А.

- 6. Срок поставки товара: с даты заключения договора в течение 30 (Тридцати) календарных дней.

- 7. Товар при доставке содержит документацию:

- а) техническую и (или) эксплуатационную документацию производителя (изготовителя) Товара на русском языке;

- б) товарную накладную, оформленную в установленном порядке;

- в) акт приема-передачи Товара по Договору (приложение № 2 к Договору) в двух экземплярах (один экземпляр для Заказчика и один экземпляр для Поставщика);

- г) гарантию производителя на Товар;

- д) гарантию Поставщика на Товар,

- е) копию документа, подтверждающего соответствие Товара, выданного уполномоченными органами (организациями) Сертификат качества (декларацию о соответствии);

- ж) сведения, необходимые для работы с Товаром, включая предоставление ключей, паролей доступа, программ и иных сведений, необходимых для наладки, применения, эксплуатации, технического обслуживания данного вида Товара;

- з) счет;

- и) счет-фактуру (при наличии).

- В случае отсутствия вышеназванных документов Заказчик вправе отказаться от приема товара. Товар будет считаться не поставленным.

- 8. 	Гарантийные обязательства.

8.1. Поставщик обязуется за счет собственных сил и средств произвести замену/ремонт поставляемого Товара в случае его выхода из строя (поломки) в течение гарантийного срока эксплуатации. Срок предоставления гарантии поставщика на поставляемый товар – не менее 12 месяцев с даты подписания документа о приемке или 1000 м/ч (в зависимости от того, что наступит ранее), объем предоставления гарантии - в полном объеме на поставляемый Товар. Поставщик гарантирует, что поставляемый товар является новым товаром (товаром, который не был в употреблении, в ремонте, не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства) и произведен не ранее 2024 года, не находящийся  в залоге, под арестом или другим обременением.

- 8.2. Наличие гарантии качества удостоверяется выдачей Поставщиком гарантийного талона (сертификата), заполненного надлежащим образом: с указанием наименования Товара, даты начала исчисления гарантийного срока, печати и подписи Поставщика или проставлением соответствующей записи на маркировочном ярлыке Товара. Гарантийный талон предоставляется Поставщиком вместе с Товаром.

- 8.3.	Гарантийный срок на комплектующие к Товару (при наличии) равен гарантийному сроку на основной Товар. Гарантия распространяется на все конструктивные элементы (составляющие) в том числе: на основные узлы и агрегаты. Применяемые запасные части должны быть сертифицированы производителем на совместимость, и иметь срок гарантии не ниже срока гарантии на поставляемый товар.

- 8.4.	В период гарантийного срока Поставщик обязуется за свой счет производить гарантийное обслуживание, необходимый ремонт, устранение недостатков, замену вышедших из строя узлов и деталей (при условии соблюдения эксплуатирующей организацией требований по эксплуатации, изложенных в технической документации).

- 8.5.	На поставляемый товар Поставщик вместе со своей гарантией обязан предоставить гарантию производителя данного товара, предоставление такой гарантии осуществляется вместе с поставкой товара.