ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ

на приобретение дизельного генератора мощностью не менее 100 кВт,  в шумозащитном всепогодном

еврокожухе, для нужд ООО «ЭНСИ».

1. Наименование объекта закупки: приобретение дизельного генератора мощностью не менее 100 кВт, в шумозащитном всепогодном еврокожухе, для нужд ООО «ЭНСИ» (далее – Товар).

2. Требование к качеству Товара: Поставляемый Товар должен соответствовать государственному стандарту или техническим условиям, принятым для данного вида Товара; Поставляемый товар должен быть новым товаром не ранее 2024 года выпуска (не бывший в эксплуатации, не восстановленный, не снятый с производства, соответствует требованиям стандартов по качеству, упаковке и маркировке) пригодным к эксплуатации, без каких – либо ограничений (залог, запрет, арест и т.п.) допущенным к свободному обращению на территории Российской Федерации, корпус товара не должен иметь потертостей, царапин, сколов; Поставляемый Товар должен иметь все необходимые документы, которые передаются Заказчику при поставке Товара. Формы указанной документации должны соответствовать требованиям, предъявляемым нормативными актами к документации подобного типа в РФ Качество Товара должно соответствовать действующим нормам и ГОСТам. ГОСТ Р 53986-2010 (ИСО 8528-3:2005) "Электроагрегаты генераторные переменного тока с приводом от двигателя внутреннего сгорания. Часть 3. Генераторы переменного тока" ГОСТ Р 53987-2010 Электроагрегаты генераторные переменного тока с приводом от двигателя внутреннего сгорания. Часть 1. Применение, технические характеристики и параметры ГОСТ 33115-2014 "Установки электрогенераторные с дизельными и газовыми двигателями внутреннего сгорания. Общие технические условия (с Поправкой)" При наличии обоснованных претензий Заказчика к качеству Товара Поставщик осуществляет своими силами и за свой счёт все необходимые меры по их удовлетворению, в том числе, по урегулированию претензий с изготовителем. Маркировка, упаковка товара должна соответствовать требованиям нормативно-технической документации, утвержденной в установленном порядке. В комплект поставки должны входить все необходимые принадлежности для обеспечения работоспособности поставляемого товара.

3. Требования к гарантийному сроку работы/услуги и (или) объему предоставления гарантий их качества: Срок предоставления гарантии поставщика на поставляемый товар – не менее 12 месяцев с даты подписания документа о приемке или 1000 м/ч (в зависимости от того, что наступит ранее), объем предоставления гарантии - в полном объеме на поставляемый Товар, гарантия предоставляется вместе с товаром. (Данное требование является безусловным к исполнению, и не требует отдельного подтверждения (указания) в составе заявки. Подтверждено условиями проекта контракта) Расходы на обслуживание товара в гарантийный срок несет поставщик в пределах гарантийных обязательств.

3. Характеристики Товара:

| № п/п | Наименование Товара | Функциональные, технические и качественные характеристики |  | Код позиции ОКВЭД2 | ед. изм. Товара | Кол-во Товара |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Наименование показателя (участник закупки указывает наименование показателя так, как указано Заказчиком) | Значение показателя, требуемые Заказчиком и единица измерения ( | 27.11.30.000-00000003 | шт. | 1 |
| 1 | Приобретение дизельного генератора мощностью не менее 100 кВт, в шумозащитном всепогодном еврокожухе для нужд ООО «ЭНСИ». | Тип двигателя | Дизельный |  |  |  |
|  |  | Впрыск | Прямой |  |  |  |
|  |  | Вид тока | Переменный |  |  |  |
|  |  | Тип охлаждения | Воздушная |  |  |  |
|  |  | Вид запуска | Автоматический |  |  |  |
|  |  | Максимальная мощность генератора | > 100 и ≤ 150 киловатт |  |  |  |
|  |  | Количество фаз генератора | 3 |  |  |  |
|  |  | Тип исполнения | капотный |  |  |  |
|  |  | Тип генератора | Синхронный |  |  |  |
|  |  | По назначению | Резервный |  |  |  |
|  |  | Тип по степени подвижности | передвижной буксируемый |  |  |  |
|  |  | Напряжение | 400 Вольт |  |  |  |
|  |  | Дополнительные характеристики* |  | Обоснование применения дополнительных характеристик |  |  |
|  |  | Исполнение | Всепогодный шумозащитный кожух: • Специальная конструкция для минимизации шума генератора • Конструкция из оцинкованной стали дополнительно защищена полиэфирной порошковой краской • Замки и петли из нержавеющей стали с чернением • Смотровое окно панели управления с закрывающейся дверцей • Кнопка аварийного останова установлена на внешней стороне кожуха • Специальные места для подъема и домкрата на опорной раме • Наполнение радиатора осуществляется через съемную водонепроницаемую невыступающую крышку • Звукоизоляция из влагоотталкивающего и негорючего материала | Требование к эффективности эксплуатации |  |  |
|  |  | Объем топливного бака | > 200 и ≤ 250 | Требование к эффективности эксплуатации |  |  |
|  |  | Система охлаждения | Жидкостная | Требование к эффективности эксплуатации |  |  |
|  |  | Частота, Гц | 50 | Требование к эффективности эксплуатации |  |  |
|  |  | Степень автоматизации | 2 | Требование к эффективности эксплуатации |  |  |
|  |  | Количество цилиндров | 6, рядное | Требование к эффективности эксплуатации |  |  |
|  |  | Система аварийной остановки | наличие | Требование к эффективности эксплуатации |  |  |
|  |  | Датчик уровня топлива | наличие | Требование к эффективности эксплуатации |  |  |
|  |  | Шасси | двухосное, автомобильное | Требование к эффективности эксплуатации |  |  |

* - Необходимость использования дополнительной информации при наличии описания товара, работы, услуги в позиции каталога товаров, работ, услуг обоснована потребностью Заказчика, в связи с тем, что характеристики, указанные в КТРУ не являются исчерпывающими и не позволяют точно определить качественные, функциональные и технические характеристики закупаемого товара,

- В описании объекта закупки указана дополнительная информация исходя из характеристик, которым отвечает закупаемый товар.

Условия поставки товара:

Место поставки: Тверская область, г. Андреаполь, пл. Ленина, д.2

Срок поставки товара: с даты заключения контракта в течение 60 дней.

Доставка товара осуществляется Поставщиком.

Товар при доставке содержит документацию:

а) техническую и (или) эксплуатационную документацию производителя (изготовителя) Товара на русском языке;

б) товарную накладную, оформленную в установленном порядке;

в) Акт приема-передачи Товара по Контракту (приложение № 3 к Контракту) в двух экземплярах (один экземпляр для Заказчика и один экземпляр для Поставщика);

г) гарантию производителя на Товар;

д) гарантию Поставщика на Товар,

е) копию документа, подтверждающего соответствие Товара, выданного уполномоченными органами (организациями) (при наличии);

ж) сведения, необходимые для работы с Товаром, включая предоставление ключей, паролей доступа, программ и иных сведений, необходимых для наладки, применения, эксплуатации, технического обслуживания данного вида Товара;

з) счет;

и) счет-фактуру (при наличии).

В случае отсутствия вышеназванных документов Заказчик вправе отказаться от приема товара. Товар будет считаться не поставленным.

И.о.Главы Андреапольского муниципального округа							С.Д.Пааль

Основные характеристики

| Модель | AD100-T400R |
| --- | --- |
| Основная мощность | 100 кВт / 125 кВА |
| Резервная мощность | 110 кВт / 137.5 кВА |
| Напряжение | 400 В |
| Номинальный ток | 180 А |
| Коэффициент мощности | 0.8 (cos φ) |
| Количество фаз | 3 |
| Частота | 50 Гц |
| Запуск | электростарт |
| Вид топлива | дизель |
| Расход топлива при 50% нагрузке | 14.9 л/ч |
| Расход топлива при 75% нагрузке | 20.9 л/ч |
| Расход топлива при 100% нагрузке | 28 л/ч |
| Емкость топливного бака | 180 л |
| Исполнение | в шумозащитном кожухе |
| Панель управления | DC52D MK3 |
| Производитель | Zeus (Турция) |

Габаритные размеры и вес

| Длина | 2750 мм |
| --- | --- |
| Ширина | 1050 мм |
| Высота | 1450 мм |
| Вес | 1580 кг |

Двигатель

| Марка | Ricardo |
| --- | --- |
| Модель | R6105AZLD |
| Тип | дизельный, 4-х тактный |
| Количество цилиндров | 6 |
| Рабочий объём | 6.75 л |
| Охлаждение | жидкостное |
| Частота вращения | 1500 об/мин |
| Регулятор оборотов | электронный |
| Объем масла в двигателе | 18 л |
| Рекомендуемый тип масла | SAE 15W40/10W30 |
| Объем охлаждающей жидкости | 23 л |

Генератор

| Марка | Zeus (Турция) |
| --- | --- |
| Тип генератора | синхронный, бесщеточный |
| Класс защиты | IP23 |
| Класс изоляции | H |
| Стабильность напряжения | ± 1 % |

Гарантия

| Гарантия | 12 месяцев |
| --- | --- |