ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| Постоянная мощность | 100 кВт / 125 кВА |
| --- | --- |
| Резервная мощность | 110 кВт / 137,5 кВА |
| Напряжение | 230 / 400 В |
| Частота | 50 Гц |
| Количество фаз | трехфазная |
| Первичный дизельный двигатель | RICARDO R6105AZLD |
| Синхронный генератор | Z274D |
| Контроллер | HGM6120 |

| Исполнение | в шумозащитном кожухе |
| --- | --- |
| Степень автоматизации | 2-я (АВР) |
| Габариты (Д х Ш х В) | 3000 х 1100 х 1550 мм |
| Вес | 1777 кг |
| Расход топлива при 100% нагрузке | 28,5 л/час |
| Топливный бак | 300 л |
| Автономность | мин. 8 часов |
| Гарантия | 2 года |

| ДИЗЕЛЬНЫЙ ДВИГАТЕЛЬ | RICARDO R6105AZLD |
| --- | --- |
| Технические характеристики |  |
| Постоянная мощность | 110 кВт |
| Резервная мощность | 121 кВт |
| Частота вращения | 1500 об/мин |
| Объем двигателя | 6,75 л |
| Количество и расположение цилиндров | 6 цилиндров, рядное, вертикальное |
| Сухой вес | 630 кг |
| Диаметр поршня | 105 мм |
| Ход поршня | 130 мм |
| Коэффициент сжатия | 16:1 |
| Скорость поршня | 6,5 м/c |
| Среднее эффективное давление, BMEP | 1,3 МПа |
| Порядок работы цилиндров | 1-5-3-6-2-4 |
| Регулировка частоты вращения | механическая |
| Точность регулировки частоты вращения | +/- 5% |
| Топливная система |  |
| Дизельное топливо | ГОСТ 305-82 |
| Модель топливного насоса | 6-ти секционный, плунжерный |
| Тип топливного фильтра | полнопоточный со сменным картриджем |
| Расход топлива при нагрузке |  |
| 100% | 28,5 л/ч |
| 75% | 23 л/ч |
| 50% | 16 л/ч |
| Удельный расход топлива | 231 г/кВт*ч |
| Максимальная температура в топливопроводе | 55 ºС |
| Максимальное давление в топливопроводе | 1,8 бар |
| Система смазки |  |
| Система смазки | комбинированная под давлением и разбрызгиванием |
| Тип масляного насоса | шестеренчатого типа, с приводом от распредвала |
| Тип масляного фильтра | полнопоточный патронный фильтр |
| Тип масла | SAE 15W40 / 10W30 |
| Емкость масляной системы | 18 л |
| Удельный расход масла на угар | 1,63 г/кВт*ч |
| Максимальная температура масла | 105 ºС |
| Давление масла в системе | 3,0 - 6,5 бар |
| Система охлаждения |  |
| Тип охлаждения | жидкостное (радиаторное), циркуляция под давлением |
| Тип охлаждающей жидкости | ГОСТ 28084-89 |
| Емкость системы охлаждения | 23 л |
| Максимальная температура охлаждающей жидкости | 103 ºС |
| Водяной насос | центробежного типа с ременным приводом |
| Производительность водяного насоса | 190 л/мин |
| Мощность вентилятора | 4,5 кВт |
| Система электрооборудования |  |
| Напряжение в системе | 24 B |
| Пусковое устройство | стартер, 5,1 кВт |
| Максимальный ток зарядного генератора | 50 А |
| Аккумуляторная батарея | 2 х 12 В / 120 А*ч |
| Система подачи воздуха |  |
| Тип | турбонаддув |
| Тип воздушного фильтра | фильтроэлемент |
| Максимальное сопротивление воздушного фильтра | 6,2 кПа |
| Максимальное статическое сопротивление воздушному потоку | 6 кПа |
| Расход воздуха вентилятора на охлаждение радиатора | 180 м³/мин |
| Расход воздуха на питание двигателя | 9,5 м³/мин |
| Минимальная площадь сечения вентиляционного отверстия для потока входящего воздуха на питание и охлаждение двигателя | 1 м² |
| Минимальная площадь сечения вентиляционного отверстия для исходящего потока воздуха от радиатора | 1 м² |
| Система газовыхлопа |  |
| Температура выхлопных газов | 600 ºС |
| Поток выхлопных газов | 27 м³/ч |
| Тип глушителя | промышленный - 9 dB |
| Максимальное противодавление выхлопных газов | 9,8 кПа |
| Тепловые параметры |  |
| Общее тепловыделение ДГУ | 186 кВт/ч |
| Система газовыхлопа | 107 кВт/ч |
| Система охлаждения | 64 кВт/ч |
| Корпус двигателя и альтернатора | 15 кВт/ч |

| СИНХРОННЫЙ ГЕНЕРАТОР | Z274D |
| --- | --- |
| Основные характеристики |  |
| Постоянная мощность | 125 кВА / 100 кВт |
| Резервная мощность | 137,5 кВА / 110 кВт |
| Напряжение | 230 / 400 В |
| Частота | 50 Гц |
| Вес | 430 кг |
| Род тока | переменный, трехфазный |
| Номинальная сила тока | 180 А |
| Количество полюсов | 4 |
| Коэффициент мощности COS Ф | 0,8 |
| КПД | 90,6% |
| Тип | синхронный, бесщеточный, одноопорный |
| Система возбуждения | самовозбуждение |
| Регулировка напряжения | автоматическая |
| Класс защиты | IP 22 |
| Класс изоляции | H |
| Количество выводов | 12 |
| Обмотка | 2 / 3 |
| Диапазон регулировки напряжения | +/- 5% |
| Нестабильность выходного напряжения в переходном режиме | +/- 1% |
| Нестабильность выходного напряжения в установившемся режиме | +/- 0,5% |
| Форма волны NEMA = TIF | < 50 |
| Форма волны I.E.C = THF | 3 |
| Максимальная скорость | 2250 об/мин |
| Ток короткого замыкания | 300% (10 с) |
| Диск крепления | SAE 3# / 11,5" |

| ШКАФ УПРАВЛЕНИЯ | ШУЭ 2Р200 |
| --- | --- |
| Основные характеристики |  |
| Панель управления | на базе контроллера HGM6120 c жидкокристаллическим монитором на русском языке |
| Автоматический выключатель | 200 А |
| Автоматический ввод резерва (АВР) в комплекте с электрическим подогревателем охлаждающей жидкости и сетевым зарядным устройством аккумуляторных батарей | есть |
| Функции |  |
|  | - управление дизельным электроагрегатом |
|  | - сигнализация предупреждений и аварий |
|  | - подача напряжения на собственные нужды |
|  | - вывод на ЖК дисплей значений основных параметров работы электроагрегата: частоты, напряжения, силы тока, скорости вращения двигателя, давления масла, температуры охлаждающей жидкости, наработки, количества запусков, выработанной электроэнергии, напряжения АКБ, пофазного напряжения сети, частоты сети |
|  | - кнопка аварийного останова |
|  | - контроль параметров основной сети |
|  | - автоматический запуск при отклонении параметров основной сети от заданных значений |
|  | - автоматическое отключение и перевод питания на основную сеть при восстановлении параметров основной сети |
|  | - подзарядка аккумуляторных батарей |
|  | - управление подогревателем охлаждающей жидкости |

| ШУМОЗАЩИТНЫЙ КОЖУХ | ВШК-100 |
| --- | --- |
| Назначение | Эффективная защита от воздействия неблагоприятных факторов окружающей среды, защита от несанкционированного доступа, высокий уровень шумозащиты |
| Габариты | 3000 х 1100 х 1550 мм |
| Вес | 435 кг |
| Материал кожуха | сталь 2 мм |
| Уровень шума (7м) | 50 дБ |
| Окраска | порошковая окраска |
| Условия экплуатации | эксплуатация вне помещения на открытом воздухе |
| Температура окружающей среды |  |
| Для ДГУ по 1-й степени автоматизации | +5 ºС.....+40 ºС |
| Для ДГУ по 2-й степени автоматизации | -10 ºС.....+40 ºС |
| Характеристики |  |
|  | - эстетичный современный дизайн |
|  | - большие дверцы для обслуживания ДЭС |
|  | - антивандальность (дверцы запираются на ключ) |
|  | - решетки приточно-вытяжной вентиляции |
|  | - вентиляционные дефлекторы |
|  | - стеклянное окошко на дверце, закрывающей шкаф управления, для упрощения визульного контроля параметров ДГУ |
|  | - штуцера слива технологических жидкостей выведенные наружу |
|  | - наружная заливная горловина, закрывающаяся на ключ |
|  | - установленная снаружи кнопка аварийного останова |
|  | - выделенный отсек для глушителя |
|  | - термоизоляция |
|  | - шумоизоляция |
|  | - гидроизолция |