Приложение №1 к договору

№__________________________

От «___»______________20___г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение комплекса работ по разработке проектно-сметной документации, работ по строительству и пусконаладочным работам по объекту строительства:

«Строительство КЛ-10 кВ от ПС 110/10 кВ «ИКЕА» фидера И-101, И-406 общей протяженностью ориентировочно  4,61 км, расположенной по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, аул Новая Адыгея, ул. Бжедугская, (идентификатор инвестиционного проекта P_79_1122309002750_01)»

- Строительство 2КЛ-10кВ марки АПвПу2г-10 6х(1х400/70) мм2 методом ГНБ от ПС «ИКЕА» до опоры №1А фидера И-101 и опоры №1 фидер  И-406 длиной по 375 м каждая. Ориентировочная длина новых 2КЛ-10кВ составит 750 м;

- Демонтаж двух цепной ВЛИ-10 кВ участок опор №1-1А до опоры №1-36 фидер И-101 и участок опор №1-1 до опоры №1-37 фидер И-406  в сторону ТП-897п, протяженностью по 900 м каждая (провод СИП 1х95 мм2 6 проводов по 900 м L=5400 м);

- Демонтаж существующего участка опор №1-2 до опоры №1-11 в количестве 10шт;

- Демонтаж траверс на существующих опорах совместного подвеса ВЛ-10 кВ от опоры №1-12 до опоры №1-36 фидер И-101  и опоры №1-37 фидер И-406 количестве 26 шт;

- Строительство 2КЛ-10кВ марки АСБл-10 3х240 мм2 участок опор №1-1А до опоры №1-36 фидер И-101 и участок опор №1-1 до опоры №1-37 фидер И-406  в сторону ТП-897п. Ориентировочная протяженность новых КЛ-10 кВ составит по 900 м каждая;

- Демонтаж двух цепной ВЛИ-10 кВ участок опор №1А до опоры №43 фидер И-101 и участок опор №1 до опоры №44 фидер И-406  в сторону ТП-883п, протяженностью по 930 м каждая (провод СИП 1х95 мм2 6 проводов по 930 м L=5580 м);

- Демонтаж существующего участка опор ВЛ-10 кВ совместного подвеса с траверсами от опоры №2 до опоры №42;

- Демонтаж существующей опоры ВЛИ-10 кВ с траверсой №43 фидер И-101;

- Демонтаж существующей опоры ВЛИ-10 кВ с траверсой №44 фидер И-406;

- Строительство 2КЛ-10кВ марки АСБл-10 3х240 мм2 участок опор №1А фидер И-101 и опоры №1 фидер И-406 до соединительных муфт (в районе демонтированных опор  №27А фидер И-101 и опоры №27 фидер И-406). Ориентировочная протяженность новых КЛ-10 кВ составит по 620 м каждая;

- Строительство 2КЛ-10кВ марки АСБл-10 3х240 мм2 методом ГНБ от 2БКТП-880п РУ-10кВ IСШ до 2БКТП-487п РУ-10кВ IСШ фидер И-101 и 2БКТП-880п РУ-10кВ IIСШ до 2БКТП-487п РУ-10кВ IIСШ фидер И-406. Ориентировочная протяженность новых КЛ-10 кВ составит по 100 м каждая;

- Строительство 2КЛ-10кВ марки АСБл-10 3х240 мм2 участок от соединительных муфт в районе демонтированной опоры  №32А фидер И-101 и опоры №33А фидер И-406 до соединительных муфт в районе демонтированной опоры №43 фидер И-101 и опоры №44 фидер И-406. Ориентировочная протяженность новых КЛ-10 кВ составит по 210 м каждая.

| № пункта | Наименование | Информация |
| --- | --- | --- |
|  | Наименование объекта: | «Строительство КЛ-10 кВ от ПС 110/10 кВ «ИКЕА» фидера И-101, И-406 общей протяженностью 4,61 км, расположенной по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, аул Новая Адыгея, ул. Бжедугская» P_79_1122309002750_01. |
|  | Основание для проведения комплекса работ | Инвестиционного проекта «Строительство КЛ-10 кВ от ПС 110/10 кВ «ИКЕА» фидера И-101, И-406 общей протяженностью 4,61 км, расположенной по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, аул Новая Адыгея, ул. Бжедугская», (идентификатор инвестиционного проекта P_79_1122309002750_01) |
|  | Вид строительства | Строительство двух кабельных линий 10 кВ методом ГНБ: • КЛ-10 кВ от ПС 110/10 кВ «ИКЕА» до опоры № 1А (фидер И-101) протяженностью ориентировочно 375 м, марка кабеля АПвПу2г-10 3х(1х400/70) мм2; • КЛ-10 кВ от ПС 110/10 кВ «ИКЕА» до опоры № 1 (фидер И-406) протяженностью ориентировочно 375 м, марка кабеля АПвПу2г-10 3х(1х400/70) мм2. Строительство двух кабельных линий 10 кВ прокладкой кабеля в траншее: • КЛ-10 кВ от опоры № 1-36 до опоры № 43 (фидер И-101) протяженностью ориентировочно 1830 м, марка кабеля АСБл-10 3х240; • КЛ-10 кВ от опоры № 1-37 до опоры № 44 (фидер И-406) протяженностью ориентировочно 1830 м, марка кабеля АСБл-10 3х240. Демонтаж двух цепной ВЛ-10 кВ от опоры № 1-37 до опоры № 44 (фидер И-406, фидер И-101) протяженностью 1830 м, марка провода СИП 1х95 мм2. Объем работ: длина демонтируемого провода – 10 980 м, количество подлежащих демонтажу опор – 67 шт. Строительство двух кабельных линий 10 кВ прокладкой кабеля в траншее: • КЛ-10 кВ от РУ-10 кВ ТП-880п 1 с.ш. до РУ-10 кВ ТП-487 1 с.ш. протяженностью ориентировочно 100 м, марка кабеля АСБл-10 3х240; • КЛ-10 кВ от РУ-10 кВ ТП-880п 2 с.ш. до РУ-10 кВ ТП-487 2 с.ш. протяженностью ориентировочно 100 м, марка кабеля АСБл-10 3х240. |
|  | Источник строительства | Инвестиционный проект № P_79_1122309002750_01 |
|  | Место выполнения работ | Республика Адыгея, Тахтамукайский район, аул Новая Адыгея, ул. Бжедугская. |
|  | Перечень работ | По строительству КЛ-10 кВ от ПС 110/10 кВ «ИКЕА» фидера И-101, И-406 общей протяженностью ориентировочно 4,61 км, расположенной по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, аул Новая Адыгея, ул. Бжедугская выполнить: - Проектно - сметную документацию в соответствии с требованиями нормативно – технической документации и действующим законодательством РФ, необходимым и действующим на момент разработки проектно-сметной документации и с учетом настоящего технического задания - Строительство кабельных линий (все длины кабельных линий указаны ориентировочно, в соответствии с предварительным эскизным проектом; точная протяженность кабельных линий будет известна при разработке основного проекта согласно техническому заданию): - 2.1) Строительство двух кабельных линий 10 кВ методом ГНБ: • КЛ-10 кВ от ПС 110/10 кВ «ИКЕА» до опоры № 1А (фидер И-101) протяженностью ориентировочно 375 м, марка кабеля АПвПу2г-10 3х(1х400/70) мм2; • КЛ-10 кВ от ПС 110/10 кВ «ИКЕА» до опоры № 1 (фидер И-406) протяженностью ориентировочно 375 м, марка кабеля АПвПу2г-10 3х(1х400/70) мм2. 2.2) Строительство двух кабельных линий 10 кВ прокладкой кабеля в траншее: • КЛ-10 кВ от опоры № 1-36 до опоры № 43 (фидер И-101) протяженностью ориентировочно 1830 м, марка кабеля АСБл-10 3х240; • КЛ-10 кВ от опоры № 1-37 до опоры № 44 (фидер И-406) протяженностью ориентировочно 1830 м, марка кабеля АСБл-10 3х240. 2.3.) Демонтаж двух цепной ВЛ-10 кВ от опоры № 1-37 до опоры № 44 (фидер И-406, фидер И-101) протяженностью 1830 м, марка провода СИП 1х95 мм2. Объем работ: длина демонтируемого провода – 10 980 м, количество подлежащих демонтажу опор – 67 шт. 2.4) Строительство двух кабельных линий 10 кВ прокладкой кабеля в траншее: • КЛ-10 кВ от РУ-10 кВ ТП-880п 1 с.ш. до РУ-10 кВ ТП-487 1 с.ш. протяженностью ориентировочно 100 м, марка кабеля АСБл-10 3х240; • КЛ-10 кВ от РУ-10 кВ ТП-880п 2 с.ш. до РУ-10 кВ ТП-487 2 с.ш. протяженностью ориентировочно 100 м, марка кабеля АСБл-10 3х240. - Пусконаладочные работы «в холостую» (приемо – сдаточные испытания в соответствии ПУЭ, СНиП, техническими регламентами, действующими на момент выполнения работ); - Сдачу построенных объектов в эксплуатацию приемочным комиссиям с оформлением Акта приемки законченного строительство объекта приемочными комиссиями по форме КС-14; - Контрольную исполнительную съемку по объектам технологического присоединения с регистраций в уполномоченном органе исполнительной власти, в том числе с установлением охранной зоны. |
|  | Основные характеристики объекта строительства | - Номинальное напряжение – 10кВ - Мощность присоединяемых энергопринимающих устройств 8350.4 кВт; - категория надежности электроснабжения - II; - класс напряжения электрических сетей, к которым осуществляется технологическое присоединение 10 (кВ); - Протяженность КЛ-10 кВ (ориентировочная) в соответствии с предварительным эскизным проектом (приложение №1 к техническому заданию). - Дополнительные данные предоставляются Подрядчику после заключения договора в соответствии с отдельным запросом Подрядчика. |
|  | Требуемые сроки выполнения и окончания работ | Сроки выполнения Подрядчиком работ, установлены календарным планом выполнения комплекса работ по строительству электросетевых объектов «под ключ» (приложение №3 к Договору). Подрядчик приступает к выполнению обязательств с даты подписания настоящего Договора. Дата начала работ – дата заключения договора; Окончание выполнения работы - не позднее "05" декабря 2026 года." Датой завершения работ Подрядчиком на объекте является дата подписания акта приемки законченного строительством объекта приемочной комиссии по форме КС-14. Срок разработки проектно-сметной документации должен составлять не более 45–ти дней с момента заключения договора. Сроки выполнения работ по объекту Договора включают сроки проведения внутриведомственной экспертизы. |
|  | Условия авансирования работ | Авансирование осуществляется в соответствии с п. 7.16 Договора |
|  | Условия обеспечения объекта материалами и оборудованием | Подрядчик принимает на себя обязательства по поставке всех материалов для выполнения полного комплекса работ (СМР, ПНР) согласно утвержденной проектно - сметной документации и настоящего технического задания, в том числе прямо не упомянутых в ПСД. |
|  | Требования к привлечению субподрядных организаций | - Обязательное согласование (письменное) с Заказчиком всех привлекаемых субподрядчиков с предоставлением необходимых документов и согласованием основных условий договора субподряда: предмет договора, допуск к работам, полные юридические и фактические адреса субподрядчиков; сроки выполнения работ, иные условия (по требованию Заказчика). |
|  | Согласование проектно – сметной документации. | Подрядчик проводит обязательное согласование проектно – сметной документации с Заказчиком путем прохождения внутриведомственной экспертизы ООО «ЭНСИ», а также согласование проектно - сметной документации со всеми заинтересованными органами и организациями, согласование с которыми предусмотрено законодательством РФ. Стоимость работ по согласованию и самих согласований включена в стоимость закупки. |
|  | Требования к составу и оформление проектно – сметной документации | - Оформить проектно - сметную документацию в соответствии с требованиями технических регламентов, которые должны соответствовать действующему законодательству РФ, в том числе следующим нормативно-техническим документам: - ПУЭ (7-оу издание), утвержденное приказом Минэнерго России (действующая редакция); - ПУЭ (6-е издание), утвержденным Минэнерго СССР (действующая редакция); - Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации, утвержденным приказом Минэнерго РФ от 19.06.2003 №229 (действующая редакция); - СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений», утвержденному приказом Министерства строительства РФ от 30.12.2016г. №1034/пр (действующая редакция); - ГОСТ Р 21.1101-2013 «Система проектной документации для строительства. Основные требования к проектной и рабочей документации», утвержденный приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 11.06.2013г. №156-ст (действующая редакция); - Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004г. №190-ФЗ (с изменениями и дополнениями) (действующая редакция); - Земельный кодекс Российской Федерации от 25.10.2001г. №136-ФЗ (ЗК-РФ) (с изменениями и дополнениями) (действующая редакция); - СНиП, СП, СанПин и иными нормативными документами; - При необходимости выполнить комплекс инженерно – геодезических изысканий в соответствии с требованиями СНиП11-02-96, которые выполнить в местной системе координат, в Балтийской системе высот. - В составе рабочей документации обосновать и выполнить: - Разработать проект на строительство - 2.1) двух кабельных линий 10 кВ методом ГНБ: - • КЛ-10 кВ от ПС 110/10 кВ «ИКЕА» до опоры № 1А (фидер И-101) протяженностью ориентировочно 375 м, марка кабеля АПвПу2г-10 3х(1х400/70)м2; м - • КЛ-10 кВ от ПС 110/10 кВ «ИКЕА» до опоры № 1 (фидер И-406) протяженностью ориентировочно 375 м, марка кабеля АПвПу2г-10 3х(1х400/70) мм2. - 2.2) Строительство двух кабельных линий 10 кВ прокладкой кабеля в траншее: - • КЛ-10 кВ от опоры № 1-36 до опоры № 43 (фидер И-101) протяженностью ориентировочно 1830 м, марка кабеля АСБл-10 3х240; - • КЛ-10 кВ от опоры № 1-37 до опоры № 44 (фидер И-406) протяженностью ориентировочно 1830 м, марка кабеля АСБл-10 3х240. - 2.3.) Демонтаж двух цепной ВЛ-10 кВ от опоры № 1-37 до опоры № 44 (фидер И-406, фидер И-101) протяженностью 1830 м, марка провода СИП 1х95 мм2. Объем работ: длина демонтируемого провода – 10 980 м, количество подлежащих демонтажу опор – 67 шт. - 2.4) Строительство двух кабельных линий 10 кВ прокладкой кабеля в траншее: - • КЛ-10 кВ от РУ-10 кВ ТП-880п 1 с.ш. до РУ-10 кВ ТП-487 1 с.ш. протяженностью ориентировочно 100 м, марка кабеля АСБл-10 3х240; - • КЛ-10 кВ от РУ-10 кВ ТП-880п 2 с.ш. до РУ-10 кВ ТП-487 2 с.ш. протяженностью ориентировочно 100 м, марка кабеля АСБл-10 3х240. При проектировании КЛ определить, выполнить и согласовать с Заказчиком: - Расчет и выбор сечения жил кабеля - Расчет пропускной способности проектируемой КЛ-10кВ - Вариант прохождения трассы - Схему вводов и подключения КЛ-10 кВ При проектировании КЛ принять и согласовать с Заказчиком: - Тип кабеля 10кВ с изоляцией из сшитого полиэтилена АПвПу2г-10 3х(1х400/70)м2 - тип кабеля 10 кВ АСБЛ 3х240мм2 - Тип муфт и заделок – термоусаживаемые - Все проектные решения в области строительства КЛ-10кВ должны соответствовать действующим нормативным документам - На 1 этапе «Определение и согласование с ООО «ЭНСИ» основных технических решений по сооружаемому объекту» выполнить: - Разработать принципиальное направление трассы КЛ-10 кВ однолинейную схему электроснабжения проектируемого объекта, определить технические параметры принимаемых при проектировании основных материалов - Представить данные материалы на согласование в ООО «ЭНСИ» - Согласовать принципиальное направление трассы КЛ-10 кВ с уполномоченной организацией органом исполнительной власти. - Материалы должны быть выполнены в объеме, достаточном для их использования в качестве исходных данных на 2 этапе проектирования. - На 2 этапе проектирования «Разработка и согласование рабочей документации. Проведение внутриведомственной экспертизой ООО «ЭНСИ» рабочей документации», в соответствии с согласованными на 1 этапе техническими решениями, обосновать и выполнить: - Получить разрешение на размещение объекта строительства на землях или земельных участках, в т. ч. и находящихся в государственной или муниципальной собственности, при необходимости. - Получить технические требования и условия, подлежащие обязательному исполнению при производстве земляных работ в границах полосы отвода автомобильных дорог от уполномоченной организации и/или органа исполнительной власти. Учесть требования данных технических условий при разработке проекта(при необходимости). - Согласовать принципиальное направление трассы КЛ-10кВ со всеми организациями и физическими лицами, интересы которых затрагиваются при реализации проекта, в том числе с организациями с организациями-владельцами инженерных сетей и коммуникаций - разработку трассы КЛ-10 кВ с составлением отчета. Нанести существующие подземные коммуникации и места пересечения с проектируемой КЛ-10кВ показать профили пересечений с инженерными коммуникациями. Выдать план трассы проектируемой КЛ-10 кВ в М1:500. Зарегистрировать план трассы проектируемой КЛ-10 кВ в уполномоченной организации, органе исполнительной власти (при необходимости). - Выдать продольный профиль трассы КЛ-10 кВ а также сводную ведомость изделий и материалов КЛ-10кВ. - Релейная защита и автоматика должна включать: - Расчет токов короткого замыкания; - Расчетное обоснование оборудования и устройств защиты - Расчет оборудования на допустимую токовую нагрузку - Расчет существующей и проектируемой защиты на селективность - Объем пусконаладочных работ - Технические решения по вводу КЛ- 10 кВ в существующую ПС 110/10кВ “IKEA” согласовать с ООО "ЭНСИ" - В составе рабочей документации предоставить: - Пояснительную записку; - Технологические и конструктивные решения линейного объекта. Рабочие чертежи, предназначенные для производства строительных и монтажных работ (схемы принципиальные, схемы подключения, прокладки электрических сетей, кабельный (кабельнотрубный) журнал, ведомость заполнения труб кабелями, разработанные для проектируемого объекта чертежи конструкций и деталей, изготавливаемых в монтажной зоне и т.п.). В случае использования нестандартных (нетиповых) изделий и строительных конструкций на эти изделия должны быть разработаны чертежи и рабочая документация; - Ведомости объемов строительных и монтажных работ - Спецификации оборудования, изделий и материалов; - Электротехнические решения, карта уставок РЗА; - Сметную документацию - Особые условия проектирования: - Выполнить все необходимые согласования с надзорными органами, органами исполнительной власти, организациями и физическими лицами, интересы которых затрагиваются при выполнении и реализации рабочей документации; - Материалы в соответствии с техническим заданием на выполнение рабочей документации в полном объеме представить на внутриведомственную экспертизу в ООО "ЭНСИ"; - Корректировка рабочей документации в рамках технического задания, производится проектировщиком безвозмездно по результатам внутриведомственной экспертизы в течение 5-ти календарных дней в соответствии с ГОСТ Р 21.1101-2013 «Система проектной документации для строительства. Основные требования к проектной и рабочей документации»; - Получить положительное заключение внутриведомственной экспертизы ООО "ЭНСИ"; - Разработанную рабочую документацию в полном объеме предоставить в ООО "ЭНСИ" в 4-х экземплярах на бумажном носителе (1 экземпляр – оригинал, 3 экземпляра – цветные копии (сканированные версии) документации), в 1 экземпляре в электронном виде на CD/DVD диске, либо на USB носителе информации (с интерфейсом не ниже USB 2.0), при этом в электронном виде текстовую и графическую информации представить в полном объеме с подписями сотрудников организации разработавших, проверивших, согласовавших и утвердивших документацию в формате (*.pdf) (каждый раздел документации сформировать отдельным томом), а также в редактируемом виде в стандартных форматах приложений MS Office, в том числе и спецификацию на поставку оборудования и материалов и сметную документацию в формате (*.xml и *.xls). - Разработанная рабочая документация является собственностью ООО "ЭНСИ". Передача данной рабочей документации третьим лицам без согласия ООО "ЭНСИ" запрещается. |
|  | Требования к выполнению строительно – монтажных, электромонтажных и пусконаладочных работ | Строительно – монтажные и пусконаладочные работы должны быть выполнены в соответствии с: - проектно - сметной документацией, утвержденной в установленном порядке; - требованиями нормативных документов в строительстве (в том числе ПУЭ); - условиями Договора подряда. Последовательность проведения работ: - Подготовительные работы и поставка оборудования; - Работы по выносу в натуру и геодезическая разбивка сооружений; - Проведение СМР (при необходимости, в соответствии с проектом, на данном этапе произвести комплекс работ по восстановлению прилегающей территории до первоначального состояния). - Проведение ПНР, в том числе актуализация (при необходимости, в соответствии с проектом) однолинейных схем 10 кВ и прописывание элементов в АСТУ ОТУ (визуально и привязка ТС, ТИ и ТУ). |
|  | Особые требования для производства работ | Свидетельство регистрации электротехнической лаборатории в органах Ростехнадзора РФ с разрешенными видами приемо–сдаточных испытаний, необходимых для электрооборудования, указанного в рабочей документации |
|  | Условия обеспечения объекта материалами и оборудованием | - Подрядчик принимает на себя обязательство по поставке всех материалов, предусмотренных утвержденной рабочей документацией; - Продукция должна быть поставлена в соответствии с номенклатурой и количеством, определенными утвержденной проектно - сметной документацией и отвечать требованиям Государственных стандартов, либо требованиям нормативно – технической документации производителей, утвержденной в установленном порядке. - Продукция должна быть новой, ранее не использованной, и дата изготовления не ранее 1 кв. 2025 г. - Климатическое исполнение в соответствии с Межгосударственным Стандартом ГОСТ 15150-69. - Продукция, подлежащая обязательной сертификации, должна иметь сертификаты соответствия в соответствии с ФЗ от 27.12.2002 г. №184-ФЗ «О техническом регулировании». Копия данных документов предоставляется вместе с конкурсной документацией. |
|  | Требование к обоснованию стоимости выполнения работ | - Требования к составлению сметной документации: 1. Метод расчета стоимости. Сметную стоимость строительства следует определять ресурсно-индексным методом на основании сметных норм и текущих сметных цен на соответствующие ресурсы, размещенных в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве (ФГИС ЦС). В случае отсутствия в ФГИС ЦС данных по отдельным строительным машинам и механизмам, по стоимости отдельных материалов, изделий, конструкций и оборудования, их сметная цена в текущем уровне цен рассчитывается как произведение базисной цены таких ресурсов и индексов к группам аналогичных ресурсов. Соответствующие индексы также должны быть размещены в ФГИС ЦС. 2. Определение стоимости материалов и оборудования. Если материалы и оборудование имеются в сметных нормативах: - - Используются сметные цены без замены на аналоги. - - Запрещено применять нормативы, если характеристики не совпадают (марка, ГОСТ, ТУ и т. д.). - Если материалов и оборудования отсутствуют в нормативах: - Стоимость обосновывается коммерческими предложениями (с указанием реквизитов поставщика, даты, цены за единицу, транспортных расходов). - Проводится конъюнктурный анализ стоимости (с приложением не менее 3 (трех) коммерческих предложений). Конъюнктурный анализ стоимости выполняется на основании информации о текущей стоимости применяемых материалов и оборудования и согласовывается Заказчиком. 3. Сметная документация и обоснования сметной стоимости предоставляются на бумажном носителе с оригиналами требуемых подписей и печатей и в электронном виде (в формате *.xml, *.xlsx). |
|  | Требования к соблюдению техники безопасности и окружающей среды | В соответствии с требованиями действующих нормативных документов РФ, указаниями в проектно - сметной документации и условиями проекта договора подряда |
|  | Требования к составу и объему исполнительной документации | Обязательное условия подготовки подрядной организации исполнительной документации в соответствии с требованиями нормативно – технических документов и условиями проекта договора подряда |
|  | Общий порядок приемки выполненных работ | - Общий порядок приемки работ по закупке оговорен в проекте договора подряда в составе конкурсной документации. - При сдаче – приемке работ Подрядчик обязан предоставить исполнительную съемку по объекту строительства с регистрацией в уполномоченном органе исполнительной власти Республики Адыгея. - Приемка законченного строительство объекта приемочной комиссией осуществляется с оформлением Акта приемки законченного строительством объекта приемочной комиссией (КС-14). |
|  | Требования к подрядной организации | Подрядная организация: - должна обладать необходимыми профессиональными знаниями и опытом; - должна быть членом саморегулируемой организации в области строительства, соответствующей виду выполняемых работ согласно ТЗ; - имеет право привлекать специализированные Субподрядные организации, по согласованию с Заказчиком; - выбор типа оборудования и заводов изготовителей производить по согласованию с Заказчиком; - ответственность подрядной организации за невыполнение персоналом подрядчика нормативных требований по охране труда при производстве работ, правил внутреннего трудового распорядка; - право Общества контролировать соблюдение персоналом подрядчика требований охраны труда, промышленной и пожарной безопасности и т.п. на рабочих местах подрядчика и принимать меры по пресечению нарушений, приостановлению выполняемых работ, удалению персонала подрядчика с территории энергообъекта/охранной зоны ВЛ до устранения ими всех выявленных нарушений, вплоть до отстранения от работы бригад или отдельных лиц; - ответственность подрядной организации за невыполнение графика работ по договору подряда и компенсацию убытков, понесенных Обществом из-за грубых нарушений правил и норм охраны труда, вызвавших отстранение бригады от работы, отказ от дальнейшего допуска бригады, корректировку сроков графика работ по договору подряда; - календарный план выполнения работ с указанием объекта и объема выполняемых на нем работ; - наличие в штате подрядной организации либо в штате привлекаемых субподрядчиков направляющей своих работников для выполнения работ, квалифицированного персонала, имеющего профессиональную подготовку в соответствии с предстоящей работой, не имеющего медицинских противопоказаний для выполнения работ с вредными и (или) опасными условиями труда, прошедшего в установленном руководителем подрядной / субподрядной организации порядке проверку знаний правил и норм охраны труда, технической эксплуатации, пожарной безопасности и других государственных норм и правил (для соответствующих категорий работников), прошедшего обучение по оказанию первой помощи пострадавшим, обученного приемам освобождения пострадавших от действия электрического тока (для электротехнического персонала), обладающего необходимыми правами для организации и производства работ в действующих электроустановках (для командированного персонала обязательно наличие персонала, обладающего правом выдачи нарядов-допусков, распоряжений, быть ответственным руководителем работ, производителем работ (наблюдающим). - укомплектованность персонала исправными и испытанными средствами защиты, спецодеждой, инструментом и приспособлениями в соответствии с действующими нормами применительно к характеру выполняемых работ |
|  | Порядок расчетов за выполненные работы | Общие требования в части выполнения работ по разработке проектно – сметной документации: Сдача-приемка разработанной по Договору документации, а также выполненных работ происходит в следующем порядке: Сдача-приемка выполненных работ по любому из объектов договора проводится в два этапа: 1 этап – приемка и утверждение Заказчиком проектно-сметной документации, разработанной Подрядчиком на основании технического задания и предварительного согласования места размещения объекта договора, утвержденных в установленном законодательством порядке; приемка Заказчиком законченных строительно-монтажных работ и исполнительной съемки по объекту договора в целом (на основании форм КС-2, КС-3). 2 этап – приемка результатов выполнения Подрядчиком объекта договора в целом с подписанием сторонами Акта приемки законченного строительством объекта приемочной комиссией по форме КС-14. Сдача-приемка выполненных работ по Договору осуществляется по завершению выполнения полного объема работ (согласно приложения № 1 к договору и условий Договора) не позднее срока, указанного в Календарном плане (приложение № 3 к договору). В рамках выполнения работ по Договору Подрядчик обязан произвести предварительные согласования с Заказчиком в части основных технических решений, принципиальных электрических схем, количества и основных параметров электротехнического оборудования и материалов и иные параметры. Изменение сроков выполнения последующих работ в связи с устранением Подрядчиком замечаний, выданных Заказчиком в ходе предварительного согласования по предшествующим этапам работ, не производится. В случае невыполнения обязательств Подрядчиком по предварительному согласованию основных технических решений, принципиальных электрических схем, количества и основных параметров электротехнического оборудования и материалов и иные параметры, такое согласование производится Заказчиком до проведения внутриведомственной экспертизы результатов работ по Договору. Риски корректировки результатов работ по Договору по результатам согласования с Заказчиком несет Подрядчик за свой счет без изменения сроков выполнения этапов работ по Договору. Если в процессе выполнения работы выясняется неизбежность получения отрицательного результата или нецелесообразность дальнейшего проведения работы, Подрядчик обязан незамедлительно приостановить ее, поставив об этом в известность Заказчика не позднее 5 (пяти) календарных дней после приостановления работы. В этом случае стороны обязаны в течение 10 (десяти) календарных дней с момента получения Заказчиком уведомления рассмотреть вопрос о целесообразности продолжения работ. По завершению выполнения полного объема работ (разработки/выпуска документации) по Договору Подрядчик направляет полный комплект результатов работ по Договору официально в адрес Заказчика в электронном виде на CD и на бумажном носителе для проведения внутриведомственной экспертизы. При этом текстовую и графическую информацию необходимо предоставить в стандартных форматах Windows, MSOffice, Acrobat Reader; спецификацию на поставку оборудования и материалов – также предоставить в формате MSExcel, сметную документацию помимо стандартного формата Acrobat Reader необходимо предоставить в формате MSExcel. Для проведения внутриведомственной экспертизы предоставляется полный пакет документации (проектно – сметная документация и иная документация) в соответствии с Законодательством и условиями Договора. По итогам внутриведомственной экспертизы Заказчик выдает Подрядчику заключение (положительное или отрицательное). В случае выдачи Заказчиком отрицательного заключения внутриведомственной экспертизы Подрядчик обязан безвозмездно устранить все выявленные замечания к предоставленной для проведения внутриведомственной экспертизы документации в срок, не превышающий 10 (десяти) рабочих дней с момента их получения Подрядчиком. После устранения Подрядчиком всех замечаний, претензий (указанных в отрицательном заключении внутриведомственной экспертизы) и повторного направления в адрес Заказчика полного комплекта откорректированной документации, Заказчик проводит повторную внутриведомственную экспертизу. При отсутствии замечаний и претензий к документации, переданной для проведения повторной внутриведомственной экспертизы, Заказчик подписывает положительное заключение внутриведомственной экспертизы. При наличии замечаний и претензий к документации, переданной для проведения повторной внутриведомственной экспертизы, Заказчиком в адрес Подрядчика одновременно с отрицательным заключением внутриведомственной экспертизы направляется письмо с уведомлением о нарушении Подрядчиком обязательств по Договору (п. 12.1. Договора). На основании положительного заключения внутриведомственной экспертизы, Подрядчик в течение 2 (двух) рабочих дней, но не позднее срока завершения работ по Договору, направляет в адрес Заказчика уведомление о готовности выполненных работ. Основанием для составления и подписания акта сдачи-приемки работ является предоставление в адрес Заказчика и согласование необходимой (отчеты и иная документация, используемая в составе проектно – сметной документации), и т.п. К уведомлению о готовности работ по Договору Подрядчиком должны быть приложены: экземпляры разработанной документации на бумажных носителях, а также экземпляры разработанной документации в электронном виде на CD. В электронном виде (на CD) текстовую и графическую информацию необходимо предоставить в стандартных форматах Windows, MS Office, Acrobat Reader; спецификацию на поставку оборудования и материалов – также предоставить в формате MS Excel. Сметную документацию помимо стандартного формата Acrobat Reader необходимо предоставить в формате MS Excel. Также документация, передаваемая Заказчику, должна содержать: - положительное заключение внутриведомственной экспертизы разработанной проектно-сметной документации ООО "ЭНСИ"; - результаты выполнения работ по получению исходно-разрешительной документации в рамках Договора. Передача Заказчику неполного комплекта документации, несоответствующей требованиям Договора, не допускается. Датой завершения обязательств Подрядчика по выполнению исходно-разрешительной, проектно - сметной документации в целом является дата подписания акта сдачи-приемки проектных работ и иных материалов, предусмотренных настоящим договором. Общие требования в части строительства объекта: Основанием для начала выполнения строительно-монтажных работ по объектам договора является приказ об утверждении Заказчиком проектно-сметной документации, разработанной Подрядчиком в рамках действия настоящего договора. Сдача-приемка работ по Договору осуществляется единожды после окончания полного комплекса строительно – монтажных, пусконаладочных и прочих работ, предусмотренных утвержденной Заказчиком проектно – сметной документацией, с оформлением актов выполненных работ по форме КС-2 и справок о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3. Приемка отдельных ответственных конструкций и скрытых работ осуществляется в соответствии с составляемыми Сторонами двусторонними актами промежуточной приемки ответственных конструкций и актов освидетельствования скрытых работ. До начала приемки выполненных работ передать Заказчику 2 (два) экземпляра исполнительной документации согласно перечню, переданному Заказчиком Подрядчику, с письменным подтверждением соответствия переданной документации фактически выполненным работам, в соответствии с условиями договора. Готовность принимаемых ответственных конструкций, скрытых работ и систем подтверждается подписанием представителями Заказчика и Подрядчика актов освидетельствования конструкций и скрытых работ. Если представитель Подрядчика не явится в назначенное место и время для осуществления приемки, работы считаются невыполненными в срок и Заказчик вправе применить штрафные санкции согласно разделу 12 договора. Приемка объекта в целом осуществляется Приемочной комиссией. Состав комиссии утверждается Заказчиком. Результаты работы приемочной комиссии оформляются актами в установленном Заказчиком порядке. В случае если Заказчиком при приемке работ будут обнаружены недостатки, Подрядчик своими силами и без увеличения цены договора обязан в согласованный срок устранить выявленные недостатки. При отказе Подрядчика от выполнения этой обязанности Заказчик вправе для исправления некачественно выполненных работ привлечь другую организацию с оплатой расходов за счет Подрядчика. Если Заказчик считает, что устранение недостатков существенно увеличит сроки выполнения работ и выявленные недостатки являются для него приемлемыми, а также не нарушают требования безопасности последующей эксплуатации объекта, то он вправе принять выполненные работы. При этом Заказчик вправе уменьшить сумму, подлежащую к оплате за принятые работы, на стоимость устранения выявленных недостатков. Если в процессе выполнения работы выясняется неизбежность получения отрицательного результата или нецелесообразность дальнейшего проведения работы, Подрядчик обязан приостановить ее, поставив об этом в известность Заказчика в 10-дневный срок после приостановления работы. В этом случае стороны обязаны в 5-дневный срок рассмотреть вопрос о целесообразности продолжения работ. |
|  | Порядок и условия оплаты за выполненные работы | Платежи осуществляются Заказчиком в следующем порядке: 90% от стоимости выполненных работ (проектных, строительно – монтажных, пусконаладочных работ) в течение 7 (семи) рабочих дней со дня подписания Сторонами Акта о приемке выполненных работ (КС-2), Справки о стоимости выполненных работ и затрат (КС-3), сформированных на основе Локальных ресурсных сметных расчетов и сметы на проектирование (контрольную исполнительную съемку), утвержденных Заказчиком в составе проектно – сметной документации, в пределах Цены Договора. 10% от стоимости выполненных работ (проектных, строительно – монтажных, пусконаладочных работ) в течение 7 (семи) рабочих дней со дня подписания Сторонами Акта приемки законченного строительством объекта приемочной комиссией по форме КС-14. Условием платежей является представление Подрядчиком Заказчику: - актов сдачи-приемки работ, подписанных Заказчиком и Подрядчиком (в части выполнения проектно-изыскательских работ); - актов сдачи-приемки выполненных работ по форме № КС-2, подписанных Представителем Заказчика и Подрядчиком (в части выполнения строительно-монтажных и пуско-наладочных работ); - справки о стоимости выполненных работ по форме №КС-3; - счета на оплату; - счета-фактуры; - передача Заказчику результатов проектно – сметной документации, актов освидетельствования работ, конструкций и другой исполнительной документации, иной документации, необходимой для дальнейшей эксплуатации такого объекта; - контрольной исполнительной съемки по объекту Договора. Если в ходе подготовки объекта к вводу в эксплуатацию обнаружатся недостатки, препятствующие его приемке, то оплата выполненных работ откладывается до устранения Подрядчиком таковых замечаний. Превышение Подрядчиком объемов и стоимости работ, не подтвержденных соответствующим дополнительным соглашением Сторон, оплачиваются Подрядчиком за свой счет. При этом начисление процентов, предусмотренных ст.317.1 Гражданского кодекса РФ, не производится. Оплата по настоящему договору осуществляется по безналичному расчету путем перечисления Заказчиком денежных средств на расчетный счет Подрядчика, указанный в настоящем договоре. В случае изменения расчетного счета Подрядчик обязан в однодневный срок сообщить об этом Заказчику с указанием новых реквизитов расчетного счета. В противном случае, все риски, связанные с перечислением Заказчиком денежных средств на указанный в настоящем договоре счет Подрядчика, несет Подрядчик Днем оплаты считается день списания денежных средств с расчетного счета Заказчика. |

ЗАКАЗЧИК:                                                                                                ПОДРЯДЧИК: