## Лист осмотра
Общество с ограниченной ответственностью "Энергосистемы"
ЛИСТ ОСМОТРА ТП № 2-1122
Дата проведения осмотра: 12.10.2022г
Вид осмотра: плановый
Местоположение: г. Краснодар, ул.5-ая Дорожная, участок 68
Диспетчерское наименование: 2БКТП-3010п
Тип:
№ п/п | Наименование дефекта | Наличие дефекта | Примечание
Строительная часть
1 | Контур заземления: повреждение; сопротивление выше нормы
2 | Повреждение запорных устройств
3 | Двери ТП: повреждение; коррозия
4 | Шкафы, короба КРУН: внешние повреждения: коррозия
5 | Повреждение фундамента ТП
6 | Повреждение уплотнений, гидроизоляции фундамента
7 | Повреждение стеновых панелей
8 | Повреждение крыши здания ТП
9 | Повреждение приямков, кабельных каналов ТП
10 | Повреждение пола ТП
11 | Коррозия закладных деталей здания ТП
12 | Отсутствие нумерации, диспетчерских обозначений, предупредительных плакатов
13 | Коррозия защитного кожуха, короба, сетчатого ограждения
14 | Повреждение защитного кожуха, короба, сетчатого ограждения
15 | Повреждение кронштейнов, штырей устройств вывода
16 | Повреждение маслоприемника
17 | Повреждение освещения ТП, РП
18 | Повреждение ограды
19 | Повреждение отмостки
20 | Загромождение охранной зоны
21 | Повреждение средств пожарной безопасности
22 | Отсутствие или повреждение защитных средств
23 | Загрязнение внутренних помещений ТП | * | Загрязнение
РУ 6-10 кВ
24 | Отсутствие нумерации, диспетчерских обозначений
25 | Отсутствие цветного обозначения шин
26 | Наброс, наличие посторонних предметов у токоведущих частей
27 | Штыревые изоляторы: сколы; загрязнения; разрушение
28 | Проходные изоляторы: сколы; загрязнения; разрушение
29 | Опорные изоляторы: сколы; загрязнения; разрушение
30 | Изоляторы муфты кабеля: сколы; загрязнения; разрушение
31 | Повреждение уплотнения проходного изолятора
32 | Повреждение корпуса муфты кабеля
33 | Повреждение контактов разъединителя, выключателя нагрузки
34 | Повреждение контактов предохранителя
35 | Повреждение оболочки плавкой вставки предохранителя
36 | Наличие нестандартной плавкой вставки предохранителя
37 | Повреждение тяги привода разъединителя, выключателя нагрузки
38 | Повышенный нагрев болтовых соединений ошиновки
39 | Повреждение ошиновки
40 | Повреждение трансформатора тока
41 | Повреждение трансформатора напряжения
42 | Повреждение привода выключателя
43 | Повреждение полюса выключателя
44 | Повреждение блокировки разъединителя, выключателя нагрузки
45 | Повреждение блокировки выключателя (масляного, вакуумного)
46 | Повреждение вентильного разрядника
47 | Течь масла из маслонаполненного выключателя
48 | Течь масла из трансформатора напряжения
49 | Понижение масла в маслонаполненном аппарате
50 | Повреждение устройства РЗиА
51 | Повреждение устройства подогрева аппаратов
52 | Повреждение компенсирующего устройства
Силовой трансформатор 6-10 кВ
53 | Повреждение ввода 6-10 кВ
54 | Течь масла
55 | Повреждение корпуса трансформатора
56 | Повышенный шум трансформатора
57 | Повреждение ввода 0,4-0,23 кВ
58 | Повреждение устройства регулирования напряжения
59 | Повреждение термометра
60 | Повреждение бака расширителя
61 | Загрязнение корпуса трансформатора | * | Загрязнение
62 | Загрязнение ввода 0,23-10 кВ | * | Загрязнение
63 | Повреждение опорной части трансформатора
64 | Повреждение указателя уровня масла
65 | Дефект контакта ввода 0,4-10 кВ
66 | Обрыв в цепи заземления корпуса
67 | Обрыв (отсоединение) шины нейтрали
68 | Изменение цвета силикагеля
69 | Повреждение устройства регулирования нагрузки
70 | Длительная нагрузка сверх допустимой
71 | Недостаточный уровень масла
72 | Опорные изоляторы: сколы; загрязнения; разрушение
73 | Вентиляция камеры силового трансформатора
РУ 0,4 кВ
74 | Отсутствие нумерации, диспетчерских обозначений | * | Обновить
75 | Отсутствие цветного обозначения шин
76 | Наброс, наличие посторонних предметов у токоведущих частей
77 | Скол опорного, проходного изолятора (втулки)
78 | Загрязнение опорного, проходного изолятора | * | Загрязнение
79 | Разрушение опорного, проходного изолятора
80 | Разрушение покрытия изолированного провода
81 | Повреждение контактов рубильника | * | Нагрев контакта
82 | Повреждение контактов предохранителя
83 | Повреждение оболочки плавкой вставки предохранителя
84 | Наличие нестандартной плавкой вставки предохранителя
85 | Повреждение рукоятки, тяги рубильника (выключателя)
86 | Повышенный нагрев болтовых соединений шин
87 | Повреждение шин
88 | Повреждение трансформатора тока
89 | Повреждение выключателя
90 | Повреждение разрядника
91 | Загрязнение изоляции разрядника
92 | Повреждение счетчика электроэнергии
93 | Повреждение устройства автоматики (АВР, АПВ и т.д.)
94 | Повреждение конденсатора
95 | Повреждение батареи конденсатора
96 | Повреждение устройства включения уличного освещения
97 | Повреждение устройств подогрева аппаратуры
98 | Повреждение кабельной муфты кабельного ввода
99 | Повреждение блока бесперебойного питания
Осмотр произвел: Инженер ПТО Д.Е. Резников
Лист осмотра принял: Ио начальника СЭЭ Бондарекно Е.Н.

## ДВ ТП (ТО)
Приложение №2 к
Приложение №4 к Договору (Образец дефектной ведомости) |  | Договору подряда
От «__»______2026 г
№______________
УТВЕРЖДАЮ:
Заместитель директор по производству
ООО "ЭНСИ"
____________________ А.В. Литвинов
"__ " _______ 20__ г.
ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ №
на техническое обслуживание
Наименование объекта:
Местоположение объекта:
№ п/п | Виды работ | Ед. изм. | Объем
Строительная часть
РУ 6-10 кВ
5 | Визуальный осмотр ячеек КСО | шт | 6
6 | Тепловизионный контроль | шт | 6
9 | Восстановление диспетчерских наименований | шт, букв | 84
Силовой трансформатор 6-10 кВ
10 | Визуальный осмотр трансформатора | шт | 2
11 | Тепловизионный контроль | шт | 2
16 | Восстановление цветового обозначения фаз | шт | 14
17 | Восстановление диспетчерских наименований | шт. букв | 46
РУ 0,4 кВ
18 | Визуальный осмотр ячеек КСО | шт | 6
19 | Тепловизионный контроль | шт | 2
Составил: Инженер ПТО ____________________
Проверил: Ио начальника СЭЭ ____________________