Приложение№ 2

к техническому заданию

на техническое обслуживание

Перечень выполнения работ по ТО

| № п/п | Наименование мероприятий |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| 1. | Трансформаторная подстанция комплектная 6-10/0,4 кВ. |
| 1.1 | Визуальный осмотр электроустановок с целью проверки соответствия требованиям НТД (согласно ПУЭ гл.1.8., ГОСТ Р 50571.16-2007, ПТЭЭП приложение 3). Проведение пирометрического контроля без отключения. |
|  | Проверка наличия и соответствия однолинейной схемы. |
| 1.2 | Уборка шкафов, за исключением шкафа с высоковольтным вводом. |
| 1.3 | Очистка от загрязнения шин, изоляторов, коммутационных аппаратов РУ-0,4 кВ. Чистка, смазка токопроводящей пастой контактных соединений, смазка солидолом механических частей рубильников, |
|  | Регулировка (мелкий ремонт) при необходимости рубильников, проверка предохранителей. |
| 1.4 | Очистка от загрязнения корпуса, шин, изоляторов отключенного (со снятым напряжением) оборудования РУ-10 кВ. |
|  | Регулировка, чистка, смазка коммутационных аппаратов. Проверка предохранителей. |
| 1.5 | Проверка целостности и надежности заземляющих проводников (контура), сварных соединений, плотности и надежности болтовых соединений с заземляющими проводниками (в том числе протяжка контактных соединений ошиновки заземляющих стержней на ячейках), наличия и надежности приварки наконечников на гибких заземляющих проводниках, соответствия окраски, антикоррозийных покрытий в рамках одной ТП. |
| 1.6 | Проверка осветительной проводки и электроламп, (при необходимости ремонт замена ламп.) |
| 1.7 | Проверка сигнальных указателей, (при необходимости замена ). |
| 1.8 | Очистка от грязи и пыли помещений подстанции, в том числе очистка от пыли и грязи стен, пола и потолка, дверей, вентиляционных отверстий, осветительной аппаратуры ТП. |
| 1.9 | Тепловизионный (пирометрический) контроль РУ ВН, РУ НН, Трансформатора. |
| 1.10 | Проверка охранной зоны ТП и РП производится в периоды, согласованные с заказчиком и на объектах, согласованных с заказчиком. Виды работ: по необходимости покос травы (3 раза в год); обрезка зеленых насаждений (2 раз в год); вывоз мусора и посторонних предметов (по необходимости). |
| 2. | Трансформатор 10/0,4 кВ. |
| 2.1 | Визуальная проверка состояния контактов, отсутствия течи масла из маслонаполненных аппаратов, характера гудения трансформатора, отсутствия посторонних звуков. Визуальная проверка состояния и окраски шин и оборудования. |
| 2.2 | Очистка от пыли и грязи сухой ветошью, не оставляющей ворса силового трансформатора. Проверка отсутствия на вводных изоляторах трещин и сколов, а также на корпусе и металлических деталей, протяжка крепежей силового трансформатора. |
| 2.3 | Проверка регулирования уровня напряжения силового трансформатора (ПБВ). |
| 2.4 | Визуальная проверка трансформаторов на герметичность (при необходимости подтяжка крепежа ). |
|  | Проверка вспомогательного оборудования силового трансформатора (поплавковый указатель масла, спиртовой термометр и т.д.), в том числе уплотнений, течи масла, уровня масла в баке (в соответствии с руководством и инструкциями завода — изготовителя трансформатора). |
| 2.5 | Проверка изоляторов, масломерных стекол, бака и крышки трансформатора. |
| 2.6 | Тепловизионный (пирометрический) контроль контактных соединений трансформатора. (п.2.1.39. ПТЭП, п.2.21 приложение 3 ПТЭП, Инструкция завода-изготовителя ) |
| 2.7 | Подтяжка всех болтовых соединений и чистка контактных соединений. |
| 3. | Выключатель нагрузки 10 кВ. |
| 3.1 | Визуальный осмотр выключателя |
| 3.2 | Проверка контактных соединений, последовательности включения главных и дугогасительных контактов. |
| 3.3 | Проверка правильности попадания ножей в отверстия дугогасительных камер. |
| 3.4 | Визуальная проверка состояния изоляторов. |
| 3.5 | Протяжка, смазка контактных соединений |
| 3.6 | Проверка состояния изоляторов, провода, шарнирных и болтовых соединений, подвижных и неподвижных контактов. |
| 4. | Разъединитель ЛР 10 кВ. |
| 4.1 | Визуальный осмотр разъединителя |
| 4.2 | Проверка состояния изоляторов, очистка изоляторов, провода, шарнирных и болтовых соединений, подвижных и неподвижных контактов. |
| 4.3 | Проверка отсутствия ударов ножей на основание неподвижных контактов в конце хода. |
| 4.4 | Проверка одновременности включения и отключения ножей разъединителей. |
| 4.5 | Подтяжка, смазка контактных соединений. |
| 5. | РУНН-0,4 кВ |
| 5.1 | Визуальный осмотр распределительного пункта. |
| 5.2 | Проверка наличия и соответствия однолинейной схемы |
| 5.3 | Проверка наличие бирок на КЛ, (при необходимости восстановить или заменить их при не читаемости). |
| 5.4 | Произвести наружный осмотр концевых муфт. |
| 5.5 | Проверить качество контакта в местах присоединения, замерить температуру нагрева контактов тепловизором/пирометром. |
| 5.6 | Производить переключения, подключения, присоединения, отключения, отсоединения КЛ. |
| 5.7 | Очистка оборудования от грязи и пыли. |
| 5.8 | Протяжка контактных соединений кабельных присоединений выключателей 0,4 кВ и прочей аппаратуры, предназначенной для собственных нужд подстанции (освещение, вентиляция и т.д.), чистка контактных соединений, смазка. |
| 5.9 | Проверка действия расцепителей автоматических выключателей. |
| 6. | Обновление диспетчерских наименований |
| 6.1 | Обновление диспетчерских наименований на дверях ячеек, ТП, обновление надписей на бирках |
| 7 | Контур заземления |
| 7.1. | Визуальный осмотр видимой части заземляющего устройства (проверка целостности и надёжности заземляющих проводников, контура, сварных соединений, плотности и надёжности болтовых соединений с заземляющими проводниками, наличие и надёжность приварки наконечников на гибких заземляющих проводниках, соответствие окраски, наличие антикоррозийных покрытий при необходимости восстановление) п.2.7.9. ПТЭП |
| 8. | Перечень работ, выполняемых при техническом обслуживании ВЛ электропередачи классов напряжений от 0,38 - 20 кВ. |
| 8.1 | Восстановление диспетчерских наименований на опорах ВЛ |
| 8.2 | Установка / нанесение плаката, знака безопасности на опорах ВЛ |
| 8.3 | Удаление посторонних предметов с опор ВЛ. |