Приложение № 4

к Техническому заданию Текущий ремонт

Перечень выполнения работ при текущем ремонте

При текущем ремонте подстанций должны быть выполнены следующие работы:

- проверка охранной зоны ТП, ( при необходимости очистка от дикорастущих растений, посторонних предметов осуществляется  3 раза в год в периоды, согласованные с заказчиком и на объектах, согласованных с заказчиком).

- устранение всех дефектов, указанных в техническом задании;

- частичный ремонт строительной части с заделкой всех отверстий, через которые в сетевое сооружение, РУ 6-10 кВ могут проникнуть мелкие грызуны и птицы, восстановление внешнего вида ТП путем покраски стен;

- чистка шин, оборудования, изоляции от пыли;

- замена дефектных опорных и проходных изоляторов;

- уборка кабельных приямков от мусора и посторонних предметов, кабельных каналов и маслоприемников с предварительной их проверкой на загазованность;

- чистка и ремонт входных дверей, жалюзийных решеток и сетчатых ограждений, окраска входных дверей;

- покраска брони кабелей антикоррозийной негорючей краской, либо огнезащитной краской;

- проверка целости и ремонт внутренних заземляющих проводников;

- выборочная проверка состояния наружного контура заземления путем шурфовки;

- восстановление или замена бирок на кабелях всех присоединений;

- восстановление стационарных знаков безопасности на сетчатых ограждениях панелей РУ-6 кВ с бетонными перегородками в коридорах обслуживания РП с баковыми масляными выключателями, сборок высокого напряжения ТП, на ячейках КСО и моноблоков КРУЭ;

- ремонт и смазка дверных замков;

- установка недостающих барьеров в камерах силовых трансформаторов и перед открытыми щитами РУ-0,4 кВ;

- установка сплошных металлических экранов вместо сеток ячеек КСО;

- проверка и приведение в надлежащее состояние защитных и противопожарных средств;

- проверка состояния и ремонт стационарного оборудования (в том числе стационарных понижающих трансформаторов 12-42 В) и электропроводки сети электрообогрева и освещения, испытание и измерение сопротивления изоляции сети освещения, стационарных понижающих трансформаторов;

- проверка и ремонт блокировочных устройств с определением минимальной величины приближения ножей разъединителей к губкам при включенных заземляющих ножах и наоборот;

- проверка состояния всех разъемных контактных соединений РУ-0, 4 кВ, РУ 6-10 кВ, щитов собственных нужд. Проверка производится на соответствие конструкции контактных соединений требованиям ГОСТ и надежности обжатия. При необходимости ржавые метизы подлежат замене;

- восстановление окраски оборудования, шин, ячеек камер КСО и других металлоконструкций;

- установка недостающих защитных плафонов на электролампы в ячейках КСО;

- проверить исправность электроламп освещения ячеек КСО, камер силовых трансформаторов;

- осмотр, текущий ремонт и регулировка шинных, линейных, секционных разъединителей и их приводов;

- текущий ремонт масляных выключателей;

- текущий ремонт выключателей нагрузки;

- текущий ремонт моноблоков КРУЭ серии RM-6 и их аналогов;

- установка сеток на вентиляционные отверстия под трансформаторами;

- текущий ремонт силовых трансформаторов.

Трансформатор

- расшиновка, осмотр и выявление и устранение мелких дефектов;

- проверка ПБВ. Произвести ремонт при необходимости;

- продувка сухим воздухом, чистка;

- произвести проверку отсутствия течи масла через фланцы, спускные краны, осмотр технического состояния изоляторов на предмет пыли, трещин, сколов;

- проверка состояния силикагеля в термосифонном фильтре (при необходимости заменить);

- произвести ремонт крышки (при необходимости);

- произвести ремонт радиаторов, расширителя, термосифонного фильтра (при необходимости);

- произвести подтяжку болтовых соединений крышки трансформатора;

- провести проверку уровня масла в трансформаторе (предварительно испытанное, при необходимости долить);

- произвести протирку крышки, корпуса.

Изоляторы

- очистить от пыли протереть с использованием обезжиривающей жидкости;

- проверить изоляторы на отсутствие сколов, трещин. (При необходимости заменить);

- проверить крепление изолятора;

- проверить состояние резьбы на шпильках при необходимости прогнать резьбу;

- проверить наличие контргайки, пружинящей шайбы;

- проверить отсутствие нагрева контактного соединения кабеля и опрессовку наконечника жил кабеля и выводов с обмотки. При необходимости устранение причин перегрева. Визуально, по результатам тепловизионного контроля.

Ошиновка

- очистить от пыли протереть с использованием жидкости;

- проверить состояния шин и ошиновок проверка отсутствия признаков нагрева контактных соединений и шин. При необходимости устранение причин перегрева;

- произвести подтяжку всех контактных соединений ошиновки.

Система заземления

- проверить затяжку болтового присоединения;

- проверить состояние резьбового соединения:

- проверить наличие смазки на болтовом соединении. Циатим 201;

- проверить целостность заземляющего проводника;

- проверить опрессовку наконечников проводника.

Восстановление расцветки фаз, диспетчерских наименований

- проверка и текущий ремонт РУ-0,4 кВ, рубильников и автоматических выключателей.

У автоматических выключателей проверяется четкость работы механизма свободного расцепления путем пятикратного включения выключателя приводом и отключение его вручную или независимым расцепителем;

- проверка соответствия плавких вставок предохранителей РУ-0,4 кВ допустимому длительному току на кабелях распределительной сети, разрешенной мощности на кабелях в сторону абонента и номинальному току на трансформаторах;

- проверка блока бесперебойного питания, при неисправности заменить.

Текущий ремонт ВЛ 0,38-20 кВ

- расчистка трасс ВЛ от кустарников, сваленных деревьев и сучьев, поддержание ширины просеки;

- вырубка вне просеки деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ;4 - перетяжка проводов;

- выправка опор, подсыпка и трамбовка грунта у основания опор;

- замена стоек, траверс, подкосов и приставок;

- установка приставок и подкосов;

- перенос и установка дополнительных опор;

- переустройство закрепления опор в грунте;

- перетяжка, замена участков и ремонт (установка и замена соединителей, ремонтных муфт, бандажей) проводов;

- устройство двойных креплений;

- замена изоляторов на опорах, разъединителях;

- установка дополнительных изоляторов;

- замена крюков и штырей;

- регулировка, ремонт или замена разъединителей;

- замена заземляющего спуска, устройство заземления;

- проверка, замена и установка недостающих устройств грозозащиты;

- восстановление постоянных знаков по всей длине ВЛ;

- комплекс работ по определению технического состояния ВЛ, подлежащей ремонту;

- восстановление диспетчерских наименований.